ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

бесконтактные индуктивные типа ВБИ
 постоянного тока с трёх и четырёх проводной схемой подключения и защитой выхода от перегрузок
1 Общие сведения об изделии
1.1 Выключатели бесконтактные индуктивные (в дальнейшем – выключатели), предназначены для применения в качестве элементов систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе на опасных производственных объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Разрешение Ростехнадзора  № РРС 00-049586 от 13.12.2012г.

1.2 Выключатели разработаны и производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.5.2-99.

1.3 не предназначены для использования в качестве средств измерений.

1.4 Выключатели рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.5 Выключатели, питаемые от источника напряжения постоянного тока  имеют класс защиты III по ГОСТ МЭК 536-94.

2 Классификация выключателей
2.1 Выключатели подразделяются по следующим признакам:

- по материалу корпуса: пластмассовый, металлический;

- по способу подключения на объекте: при помощи контактных выводов (зажимов), встроенного кабеля, разъёма, встроенного кабеля со штуцером;

- по способу установки при монтаже: допускающие установку в демпфирующий материал до плоскости активной поверхности (выключатели утапливаемого исполнения), требующие наличие вокруг чувствительного элемента зоны, свободной от демпфирующего материала в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.5.2-99 (выключатели неутапливаемого исполнения);

- по функции коммутационного элемента: замыкающий НО, размыкающий НЗ, комбинированный выход ИЛИ;

- по способу подключения: PNP, NPN;

2.2 Обозначение типоразмеров выключателей и их соответствие характеристикам приведено в Таблице 1.

Таблица 1.   Обозначение выключателей и их соответствие основным параметрам
	Обозначение типоразмера
	Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм.
	Частота циклов срабатывания, Гц
	Регулировка чувствительности
	Температура окружающей среды, С
	Способ подключе ния и коммутационная функция
	Исполнение по условиям установки в металл

	ВБИ-Д06-45У-1111-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Д06-45У-1112-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Д06-45У-1121-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Д06-48У-2111-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое


	ВБИ-Д06-48У-2121-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Д08-45У-1111-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Д08-45У-1121-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Д08-48У-2111-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Д08-48У-2112-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-Д10-50У-1111-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Д12-34У-1111-З
	2,0
	800
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Д12-39У-2111-З
	4,0
	400
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М08-45Х-1111-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М08-45Х-1112-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М08-45Х-1121-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-М08-45Х-1122-З
	1,5
	1500
	нет
	-25…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М08-48Х-2111-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М08-48Х-2112-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М08-48Х-2121-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М08-48Х-2122-З
	2,5
	1000
	нет
	-25…+80
	NPN, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-34Х-1111-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М12-34Х-1112-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М12-34Х-1121-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-М12-39Х-2111-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-39Х-2112-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-39Х-2121-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-39У-2122-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-60Х-1111-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М12-60Х-1113-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-М12-60Х-1121-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-М12-60Х-1123-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-М12-65Х-2111-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-65Х-2112-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-65Х-2113-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-65Х-2121-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М12-65Х-2123-З
	4,0
	400
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-34Х-1111-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М18-34Х-1112-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М18-34Х-1121-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-М18-34Х-1122-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М18-44Х-2111-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-44Х-2112-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-44Х-2121-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-44Х-2122-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-76Х-1111-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М18-76Х-1112-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М18-76Х-1113-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-М18-76Х-1121-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-М18-76Х-1122-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М18-76Х-1123-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-М18-86Х-2111-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-86Х-2112-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-86Х-2113-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-86Х-2121-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-86Х-2122-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М18-86Х-2123-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ц18-73Х-1111-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Ц18-73Х-1113-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ц18-73Х-1123-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ц18-82С-2111-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Ц18-82С-2113-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ц18-82С-2123-З
	8,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М24-72С-1113-З
	8,0
	400
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ц30-89Х-2111-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Ц30-89Х-2113-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ц30-89Х-2123-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-34Х-1111-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М30-34Х-1112-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М30-34Х-1121-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-М30-34У-1122-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М30-49Х-2111-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-49Х-2112-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-49Х-2121-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-49У-2122-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-76Х-1111-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М30-76Х-1112-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-М30-76Х-1113-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-М30-76Х-1123-З
	10,0
	300
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-М30-91Х-2111-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-91Х-2113-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-91Х-2121-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-М30-91Х-2123-З
	15,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-1111-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-1113-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-1121-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-1123-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-2111-З
	35,0
	50
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-2113-З
	35,0
	50
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-2121-З
	35,0
	50
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф60-40Х-2123-З
	35,0
	50
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-П40-120К-1111-З
	20,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-П40-120К-1113-З
	20,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-П40-120К-1121-З
	20,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-П40-120К-1123-З
	20,0
	150
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-П40-120К-2111-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-П40-120К-2113-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-П40-120К-2123-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф270-110У-2111-ЗА
	150,0
	10
	есть
	-25…+60
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф270-110У-2113-ЗА
	150,0
	10
	есть
	-25…+60
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф270-110У-2123-ЗА
	150,0
	10
	есть
	-25…+60
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф270-70У-2113-ЗА
	100,0
	10
	есть
	-25…+60
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф270-70У-2123-ЗА
	100,0
	10
	есть
	-25…+60
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф80-40Х-2111-З
	50,0
	25
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф80-40Х-2113-З
	50,0
	25
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-Ф80-40Х-2123-З
	50,0
	25
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-В55- 55Х-1111-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-В55- 55Х-1113-З
	25,0
	100
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-В55- 55Х-2111-З
	35,0
	50
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	неутапливаемое

	ВБИ-В55- 55Х-2113-З
	35,0
	50
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	неутапливаемое

	ВБИ-М47-70С-1111-З
	20,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-М47-70С-1113-З
	20,0
	150
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-110У-1111-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-110У-1112-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-110У-1121-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-111У-1111-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-111У-1112-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-111У-1121-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-115У-1111-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-115У-1121-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-115У-1122-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-122У-1111-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-151У-1111-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-617У-1111-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-617У-1112-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-623У-1111-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-634У-1111-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-600У-1111-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-600У-1112-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-600У-1121-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ06-600У-1122-З
	6*
	1000
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-100У-1111-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-100У-1112-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	PNP, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-100У-1121-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ10-100У-1122-З
	10*
	500
	нет
	-45…+80
	NPN, НЗ
	утапливаемое

	ВБИ-Щ25-200У-1111-З
	25*
	200
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Щ25-200У-1121-З
	25*
	200
	нет
	-45…+80
	NPN ,НО
	утапливаемое

	ВБИ-Б10-60К-1111-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Б10-60К-1113-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Б10-60К-1123-З
	2,0
	800
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Б22-45У-1111-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Б22-45У-1113-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Б22-45У-1123-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ф25-10У-1111-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, НО
	утапливаемое

	ВБИ-Ф25-10У-1113-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	PNP, ИЛИ
	утапливаемое

	ВБИ-Ф25-10У-1123-З
	5,0
	600
	нет
	-45…+80
	NPN, ИЛИ
	утапливаемое


Х- способ подключения (У- встроенный кабель, К- зажим под винт, С- встроенный кабель со штуцером, Р- разъём ).

6*, 10*, 25* - ширина щели в мм.
3 Основные технические данные
3.1  Выключатель состоит из металлического или пластмассового корпуса, в котором размещена печатная плата с электронными компонентами. Для обеспечения механической прочности внутренняя полость корпуса залита компаундом.
3.2  Основные технические характеристики.

3.2.1. Номинальное напряжение питания в пределах 12-24 В.

3.2.2. Диапазон напряжений питания в пределах 10-30 В.

3.2.3. Задержка эксплуатационной готовности не более 50 мс.

3.2.4. Падение напряжения на выходе выключателя не более 2 В.

3.2.5. Собственный ток потребления не более 25 мА.

3.2.6. Максимальный ток нагрузки не более 200 мА.
3.3  Выключатели включаются в электрическую цепь по 3-х или 4-х проводной схеме (Рис. 1). Соответствие  выводов и схема подключения маркированы  на корпусе каждого выключателя.
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Рис.1. Варианты схем подключения датчиков
 4     Условия эксплуатации
  4.1 По устойчивости к климатическим воздействиям, выключатели соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69. Для холодоустойчивого исполнения (.9 в обозначении) диапазон рабочих температур от -55 до +60 (С.
4.2 .По устойчивости к внешним воздействующим факторам выключатели соответствуют:

- группе механического исполнения М15 по ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость;

- ГОСТ Р 50030.5.2‑99 по испытаниям на воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 50 g.

4.3. По электромагнитной совместимости выключатели соответствуют ГОСТ Р 50030.5.2-99.
          4.4.  Выключатели имеют степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-96 и ГОСТ 14255-96.

4.5. Материалы, применяемые для изготовления корпусов выключателей, являются стойкими к длительному воздействию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682-81).

4.6. Рабочее положение выключателей в пространстве – произвольное.
4.7.  При использовании в качестве нагрузки лампы накаливания, ток нагрузки необходимо рассчитывать исходя из сопротивления нити накала лампы в холодном (обесточенном) состоянии.
4.8. Механические нагрузки, возникающие при монтаже выключателей, не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов выключателей. Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 100 Н (10 кгс). Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н (3 кгс). Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 40 мм.
5      Комплект поставки

5.1.  Комплект поставки на один выключатель содержит:

- выключатель
– 1 шт.;

- упаковка
– 1 шт.;

- паспорт
– 1 шт. на отгрузку по согласованию с заказчиком.
6  Гарантии изготовителя
6.1.     Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 24 месяца со дня отгрузки изделий.

6.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 50030.5.2 99, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения. Для осуществления замены неработоспособные выключатели следует вернуть на предприятие-изготовитель для установления причин выхода из строя. Возвращаемые изделия необходимо сопроводить рекламацией с описанием реальных условий эксплуатации и проявления неисправности.

                7        У т и л и з а ц и я

Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении выключателей ВБИ, как при эксплуатации в течение срока службы, так и по истечении ресурса, не представляют опасности для здоровья человека, производственных и складских помещений, окружающей среды. Утилизация вышедших из строя выключателей может производиться любым доступным потребителю способом.

