ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

бесконтактные оптические
ВБО-М18, ВБО-У25
Паспорт
ВФ.00.028-01.ПС

2014 г.
1 Сведения об изделии
1.1 Выключатели бесконтактные оптические (в дальнейшем – выключатели), предназначены для применения в качестве элементов систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

1.2 Выключатели разработаны и производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.5.2-99 и                ТУ4218-003-51824872-2008.

1.3 Выключатели не предназначены для использования в качестве средств измерений.

1.4 Выключатели рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.5 По защите от поражения электрическим током конструкция выключателей соответствует классу II согласно ГОСТ Р МЭК 536-94.

1.6 Выключатели, питаемые от источника напряжения постоянного тока, не имеют опасных напряжений и являются электробезопасными в условиях эксплуатации, как оборудование класса III по ГОСТ МЭК 536-94.
    2 Классификация выключателей
2.1 Выключатели имеют три типа исполнения по принципу действия: 

а) Выключатели типа D. Выключатели реагируют на отражение от объекта рассеянного луча источника. В выключатели типа D также входят выключатели, реагирующие на метку (маркер).

б) Выключатели типа R. Выключатели реагируют на пересечение объектом луча, отраженного от специального отражателя. 

Источник излучения и приемник в выключателях типа D и R расположены в одном корпусе.

в) Выключатели типа Т. Источник излучения и приемник расположены в отдельных корпусах. Комплект состоит из источника оптического излучения и приемника, который реагирует на объекты, прерывающие луч, идущий от источника к приемнику.

2.2 По типу электропитания питания выключатели подразделяются на две основные группы:

а) выключатели с напряжением питания 10-30 В постоянного тока, имеющие трехпроводную и четырехпроводную схемы подключения;

б) выключатели с напряжением питания переменного тока 24-220 В промышленной частоты 50 Гц, имеющие пятипроводную схему подключения (могут работать от сети постоянного тока напряжением 20-30 В).

        2.3 Коммутация выхода в выключателях, питаемых от сети переменного тока 24-220 В, осуществляется при помощи встроенного реле, в остальных выключателях – при помощи полупроводникового элемента.

          2.4 Выключатели подразделяется на подгруппы по следующим признакам:

- по виду корпуса: пластмассовый (ВБО-У25), металлический (ВБО-М18);

- по способу подключения: при помощи контактных зажимов (клемм), разъема, встроенного кабеля;

- по функции коммутационного элемента: замыкающий (НО), размыкающий (НЗ), комбинированный (ИЛИ) – один НО, второй НЗ;

- по наличию регулировки чувствительности.
   3 Общие технические данные
3.1 Общие технические параметры трехпроводных и четырехпроводных выключателей постоянного тока. 
3.1.1 Номинальное напряжение источника питания 24 В, при размахе напряжения пульсаций не более 2,4 В.

3.1.2 Диапазон напряжений питания в пределах 10-30 В, при размахе напряжения пульсаций не более 0,1 величины напряжения питания.
3.1.3 Номинальный ток нагрузки 200 мА.

3.1.4 Остаточный ток нагрузки не более 0,1 мА.

3.1.5 Падение напряжения на выходе выключателя не более 2 В.

3.1.6 Дифференциальный ход (только для выключателей типа D) не более 0,15 Sd
Остальные технические характеристики выключателей постоянного тока приведены в таблице 1.
3.2. Общие технические параметры пятипроводных выключателей переменного /постоянного тока.
3.2.1 Номинальное напряжение питания в пределах: 24-220 В АС; 20-30 В DC.

3.2.2 Диапазон напряжений питания в пределах: 20-250 В АС; 20-35 В DC.

3.2.3 Максимальный ток нагрузки  релейного выхода: 3 А /250 В АС, 3 А /35 В DC.

3.2.4 Максимальная частота срабатывания выключателя 10 Гц.

3.2.5 Задержка эксплуатационной готовности не более 200 мс.

3.2.6 Собственный ток потребления не более 50 мА.

3.2.7 Дифференциал хода (только для выключателей типа D) не более 0,15 Sd.

3.2.8 Масса изделия не более 0,17 кг.

Остальные технические характеристики выключателей переменного тока приведены в таблице 2.

         3.3 Выключатели имеют степень защиты по ГОСТ 14254-96 и ГОСТ 14255-96 в соответствии с табл. 3. Выключатели имеют светодиодную индикацию выхода. В трёхпроводных выключателях постоянного тока светодиодный индикатор светится в замкнутом состоянии коммутационного элемента, в четырёхпроводных – при замыкании нормально-разомкнутого коммутационного элемента. В выключателях переменного тока – при замыкании нормально-разомкнутого контакта реле.

          3.4 В излучателе выключателей типа Т имеется индикатор наличия напряжения питания.

          3.5 Конструктивные и другие дополнительные данные конкретных изделий приведены в каталоге изготовителя.
   4 Условия эксплуатации
4.1 По устойчивости к климатическим воздействиям, выключатели соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения В3.1а по ГОСТ 15150-69. Выключатели также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ3.1 в диапазоне температур от минус 25 до +80 С.

4.2 По устойчивости к внешним воздействующим факторам выключатели соответствуют группе механического исполнения М9 в соответствии с  ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость. По удароустойчивости выключатели  с полупроводниковым коммутационным элементом соответствуют ГОСТ Р 50030.5.2-99 и выдерживают воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 30g. У выключателей с релейным выходом под воздействием удара возможно замыкание контактов  реле.

4.3 По электромагнитной совместимости выключатели соответствуют ГОСТ Р 50030.5.2-99.

4.4 В выключателях, имеющих регулировку чувствительности в соответствии с таблицами 1 и 2, крайнее правое положение движка потенциометра соответствует наибольшей его чувствительности и номинальному расстоянию воздействия. При вводе выключателя в эксплуатацию рекомендуется произвести регулировку чувствительности для конкретного объекта воздействия и условий установки с целью обеспечения максимально надёжного срабатывания.

4.5 Выключатели постоянного тока имеют защиту от случайной перемены полярности при монтаже, защиту от перегрузок и коротких замыканий в цепи нагрузки. После устранения причин, вызвавших короткое замыкание, работоспособность выключателей восстанавливается.

4.6 Излучатель и приемник выключателей типа Т могут питаться от одного или разных источников напряжения питания.

4.7 Рабочее положение выключателей в пространстве – любое.

4.8 Схема подключения с номинальным током нагрузки указывается в маркировке выключателя.

4.9 При подключении к выключателю нагрузки, имеющей комплексный характер, необходимо принимать меры, предотвращающие возникновение токов и напряжений, опасных для коммутационного элемента. Например, параллельно нагрузке, имеющей индуктивный характер (обмотка реле, дроссель, электродвигатель и пр.), необходимо подключать диод, включенный в обратном направлении относительно полярности питания (для выключателя постоянного тока).
4.10 Запрещается использовать для выключателей постоянного тока лампы накаливания в качестве нагрузки. Запрещается использовать для очистки оптических поверхностей абразивные материалы и растворители.
4.11 Механические нагрузки, возникающие при монтаже выключателей, не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов выключателей. Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 20-кратного значения диаметра кабеля (в ньютонах и миллиметрах соответственно), но не более 160 Н. Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н, в соответствии с ГОСТ 50030.5.2-99.

Таблица 1 – Основные технические характеристики  выключателей  постоянного тока
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1

 

 

ВБО

-

М18

-

76У

-

31...

 

Вс

троенный кабель

 

2

 

 

ВБО

-

М18

-

76С

-

31...

 

Кабель со штуцером

 

3

 

 

ВБО

-

М18

-

76К

-

31...

 

Клеммная коробка

 

4

 

 

ВБО

-

М18

-

76Р

-

31...

 

5 

-

 100

 

Разъем 

М12

 

Нет

 

5

 

 

ВБО

-

М18

-

76У

-

51...

 

Встроенный кабель

 

6

 

 

ВБО

-

М18

-

76С

-

51...

 

Кабе

ль со штуцером

 

7

 

 

ВБО

-

М18

-

76К

-

51...

 

Клеммная коробка

 

8

 

 

ВБО

-

М18

-

76Р

-

51...

 

D

 

10 

-

 400

 

9

 

 

ВБО

-

М18

-

76Р

-

6

1...

 

Разъем 

М12

 

10

 

 

ВБО

-

М18

-
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C
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6

1...
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11

 

 

ВБО

-
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6

1...
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-

6

1...
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-
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ВБО

-

М18

-

76У

-

71...

 

Встроенный кабель

 

14

 

 

ВБО

-

М18

-

76С

-

71...

 

Кабель со штуцером

 

15

 

 

ВБО

-

М18

-

76К

-

71...

 

Клеммная коробка

 

16

 

 

ВБО

-

М18

-
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Р

-

71...

 

50 

-
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Разъем 
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Нет
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91...

1)
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-
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-

76С

-

91...

 1)
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23

 

 

ВБ

О

-
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-
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-

91...

 1)

 

Клеммная коробка
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ВБО

-

М18

-
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-

91...

 1)

 

T

 

0 

–

 16 000

 

Разъем 

М12

 

5

00

 

Нет
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20

 

0,28

 

25

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

11...

 

Встроенный кабель

 

26

 

 

ВБО

-

У25

-

80Р

-

11...

 

100 

-

 1 000

 

Разъем 

М12

 

27

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

51...

 

Встроенный кабель

 

28
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О

-
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-
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-

51...

 

D

 

10 

-

 400

 

Разъем 

М12
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ВБО

-
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-
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-

21...

 

Встроенный кабель

 

30

 

 

ВБО

-
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-

80

Р

-

21...

 

5

0

0 

-

 

8

000

 

Разъем 

М12

 

Есть

 

31

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

71...

 

Встроенный кабель

 

32

 

 

ВБО

-

У25

-

80Р

-

71...

 

100 

-

 

2

000

 

Разъем 

М12

 

Нет

 

33

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

81...

 

Встроенный кабель

 

34

 

 

ВБО

-

У25

-

80Р

-

81...

 

R

 

100 

-

 

4000

 

Разъем 

М12

 

250

 

5 000

 

Есть

 

50

 

30

 

35

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

91...

2

)

 

Встроенный кабель

 

36

 

 

ВБО

-

У25

-

80Р

-

91...

2

)

 

T

 

0 

-

 16 000

 

Разъем 

М12

 

400

 

5

 000

 

Нет

 

20

 

20

 

0,

15

 

Требования ГОСТ 50030.5.2

 

-

 

-

 

-

 

300

 

-

 

-

 

 


1) Приведены характеристики приемника. Излучатель ВБО-М18-76…-9100-Н имеет ток потребления не более 25 мА.

2) Приведены характеристики приемника. Излучатель ВБО-У25-80…-9100-Н имеет ток потребления не более 25 мА.

Таблица 2 – Основные технические характеристики выключателей переменного тока
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1

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

3273

-

Л

 

ИЛИ

 

10

-

100

 

Нет

 

2

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

5273

-

ЛА

 

ИЛИ

 

10

-

400

 

3

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

1273

-

ЛА

 

D

 

ИЛИ

 

1

00

-

1000

 

Есть

 

4

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

7273

-

Л

 

ИЛИ

 

10

0

-

2000

 

Нет

 

5

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

8273

-

ЛА

 

ИЛИ

 

10

0

-

4000

 

Есть

 

6

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

2273

-

ЛА

 

R

 

ИЛИ

 

500 

-

 8 000

 

Есть

 

7

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

9273

-

Л

 

ИЛИ

 

0 

-

 16 000

 

5

000

 

Нет

 

50

 

8

 

 

ВБО

-

У25

-

80У

-

9200

-

Н

 

(излучатель)

 

T

 

–

 

–

 

–

 

–

 

25

 

 


Таблица 3 - Степень защиты оболочки IP
	Типоразмер выключателя
	Способ подключения
	Степень защиты IP

	ВБО-М18-…С(Н)  (без регулировки)
	разъём, штуцер, встроенный кабель
	IP 67

	ВБО-М18-…С(Н)  (без регулировки)
	клеммная коробка
	IP 65

	ВБО-М18-…СА  (с регулировкой)
	разъём, штуцер, встроенный кабель, клеммная коробка
	IP 65

	ВБО-У25-80…
	разъём, встроенный кабель
	IP 65


       5   К о м п л е к  т   п о с т а в к и
Комплект поставки на один выключатель содержит:

- выключатель                            - 1 шт.;

- упаковка                                    - 1 шт.;

- паспорт                                     - 1 шт. на отгрузку или по согласованию с заказчиком.
   6 Гарантии изготовителя
6.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 24 месяца со дня отгрузки изделий.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 50030.5.2 99 и               ТУ4218-003-51824872-2008, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

        6.3 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения. Для осуществления замены неработоспособные выключатели следует вернуть на предприятие-изготовитель для установления причин выхода из строя. Возвращаемые изделия необходимо сопроводить рекламацией с описанием реальных условий эксплуатации и проявления неисправности.
   7 Свидетельство о приемке

7.1 Выключатели ВБО, типа:

ВБО - _____________________________________________________________________ , 
№ партии ________________________________, в количестве __________________ шт.,
ВБО - _____________________________________________________________________ , 
№ партии ________________________________, в количестве __________________ шт.,
ВБО - _____________________________________________________________________ , 
№ партии ________________________________, в количестве __________________ шт.,
ВБО - _____________________________________________________________________ , 
№ партии ________________________________, в количестве __________________ шт.,
ВБО - _____________________________________________________________________ , 
№ партии ________________________________, в количестве __________________ шт.,

изготовлен (ы) и принят (ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан (ы) годным (и) для эксплуатации.
        «_____»  ___________________________ 201… г.               _________________________________________
                                      Дата продажи                                                                           Печать ОТК
                 М. П.
_2147483647.doc
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