ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
бесконтактные емкостныеВБЕ.Ц18, ВБЕ.Ц30, ВБЕ.Ф60
1 Сведения об изделии

1.1 Выключатели бесконтактные емкостные (в дальнейшем - выключатели), предназначены для применения в качестве первичных датчиков в системах управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности,  в том числе на опасных производственных объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-049586 от 13.12.2012г.  Выключатели могут также применяться в  пищевой промышленности  в контакте с пищевыми продуктами. 
1.2 Изделие сертифицировано Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.01. 421.П.008063.04.09 от 06.04.2009г. 

1.3 Выключатели имеют степень защиты оболочки IP65 по ГОСТ 14254-96, чем обеспечена их безопасная эксплуатация в пожароопасных зонах классов    П-I, П-II, П-IIa, П-III в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.4.20, табл. 7.4.2 (ПБ 09-540-03, п. 3.19;            ПБ 09-563-03, п. 7.1; ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.10)
1.4  Выключатели разработаны и производятся  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.5.2‑99,                                            технических условий ТУ4218-004-51824872-2008.
1.5 Выключатели не предназначены для использования в качестве средств измерений.

1.6 Выключатели рассчитаны на напряжение питания 10…30 В постоянного тока (DC) или 100…250В переменного тока (АС) в зависимости от типа выключателя.
1.7 Выключатели рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.8 Выключатели, питаемые от изолированного источника напряжения постоянного тока, не имеют опасных напряжений и являются электробезопасными в условиях эксплуатации, как оборудование класса III по ГОСТ Р МЭК 536-94. Выключатели, питаемые от сети переменного тока, относятся к классу II ГОСТ Р МЭК 536-94.
2 Классификация выключателей

2.1 Выключатели подразделяются по следующим признакам:

- по схеме подключения (DC PNP, DC NPN,  АС);

- по функции коммутационного элемента  (замыкающий НО, размыкающий НЗ или комбинированный выход ИЛИ);
2.2 Обозначение типоразмеров выключателей и их соответствие характеристикам приведено в Таблице 1.

Таблица 1 -  Обозначение типоразмеров 
	Обозначение типоразмера
	Схема подключения
	Коммутационная функция
	Расстояние срабатывания Sn, мм
	Исполнение по условиям установки

	ВБЕ-Ц18-82У-211Х- ЗА
	DC PNP
	НО, НЗ, ИЛИ*
	5
	неутапливаемое

	ВБЕ-Ц18-82У -212Х- ЗА
	DC  NPN
	ИЛИ*, НО
	
	

	ВБЕ-Ц18-82У -224Х- ЛА
	АС
	НО, НЗ
	8
	

	ВБЕ-Ц30-96Х-211Х-ЗА
	DC   PNP
	НО, НЗ, ИЛИ*
	20
	

	ВБЕ-Ц30-96Х-212Х-ЗА
	DC NPN
	ИЛИ*, НО
	
	

	ВБЕ-Ц30-96Х-124Х-ЛА
	АС
	НО, НЗ
	10
	утапливаемое

	ВБЕ-Ц30-96Х-224Х-ЛА
	АС
	НО, НЗ
	20
	неутапливаемое

	ВБЕ-Ф60-40У-211Х-ЗА
	DC   PNP
	НО, ИЛИ*
	40
	

	ВБЕ-Ф60-40У-2123-ЗА
	DC NPN
	ИЛИ*
	
	

	ВБЕ-Ф60-40У-224Х-ЛА
	АС
	НО, НЗ
	
	


Примечание к таблице 1:

*) у выключателя два выхода (т.н. «ИЛИ»): один – замыкающий, второй – размыкающий
3 Технические данные

3.1 Выключатель состоит из пластмассового корпуса, в котором размещена печатная плата с электронными компонентами. На крышку корпуса выведен кабель подключения, средства индикации и органы регулировки. У выключателя ВБЕ-Ц30-96К под крышкой расположены зажимы под  винт и регулировка.  Для обеспечения механической прочности внутренняя полость корпуса залита компаундом. Внешний вид выключателей и габаритные размеры приведены на Рис. 1.
3.2 Основные технические характеристики:

Таблица 2 - Основные технические характеристики выключателей

	Параметр
	Исполнение

	
	DC
	АС

	Рабочий диапазон температур
	-25°С…+80°С

	Диапазон номинальных напряжений питания
	12-24 В
	110-220 В

	Допустимый диапазон напряжений питания
	10-30 В
	100-250 В

	Номинальный ток нагрузки
	200 мА
	250 мА

	Падение напряжения на выключателе, не более
	3,5 В
	9 В

	Остаточный ток *
	-
	3 мА

	Индикация срабатывания
	есть

	Время готовности, не более
	300 мс

	Защита коммутационного элемента
	есть
	нет

	 Диапазон регулировки чувствительности
	60…120%
	60…120%

	Стандартная длина кабеля подключения
	2 м

	Масса (с кабелем стандартной длины), не более
	0,35 кг


*Максимальный ток, протекающий в цепи нагрузки, при выключенном состоянии коммутационного элемент 
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Рис. 1. Габаритные размеры выключателей и минимальные расстояния до металлических и демпфирующих объектов при установке емкостных выключателей неутапливаемого исполнения
3.3 Схемы подключения выключателей приведены на Рис.2 . Соответствие  выводов и схема подключения маркированы  на корпусе каждого выключателя.
3.4 Выключатели имеют светодиодную индикацию замкнутого состояния коммутационного элемента (красное свечение см. Рис. 1). При коммутационной функции ИЛИ красное свечение соответствует замкнутому состоянию выхода НО.
3.5 Выключатели имеют регулировку чувствительности (см. Рис. 1), которая осуществляется многооборотным подстроечным резистором, доступным со стороны выхода кабеля подключения. Крайнее при вращении против часовой стрелки положение движка резистора соответствует минимальной чувствительности. Вращение движка по часовой стрелке приводит к увеличению чувствительности. 
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Рис. 2. Схема подключения выключателей
4 Условия эксплуатации
4.1 По устойчивости к климатическим воздействиям, выключатели соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 и пригодны для эксплуатации в диапазоне температур от минус 25 до +80 (С.
4.2 По устойчивости к внешним воздействующим факторам выключатели соответствуют:

- группе механического исполнения М15 по ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость;

- ГОСТ Р 50030.5.2‑99 по испытаниям на воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 50 g.

4.3 По электромагнитной совместимости выключатели соответствуют ГОСТ Р 50030.5.2-99.

4.4 Материалы, применяемые для изготовления корпусов выключателей, являются стойкими к длительному воздействию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682-81).

4.5 Рабочее положение выключателей в пространстве – произвольное.

4.6 Внимание!. Во избежание срабатывания защиты от короткого замыкания при подаче питания не рекомендуется использовать ёмкостную нагрузку. Запрещается использовать в качестве нагрузки выключателя лампу накаливания.
4.7 Механические нагрузки, возникающие при монтаже выключателей, не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов выключателей. Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 100 Н (10 кгс). Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н (3 кгс). Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 40 мм.
5 Рекомендации по монтажу и настройке

5.1 Выключатели рассчитаны на  неутапливаемую и утапливаемую (см. табл. 1)  установку. При монтаже ВБЕ-Ц30, ВБЕ-Ц18 следует учитывать минимально допустимые расстояния до окружающих элементов конструкций из металла (см. Рис. 1). Для ВБЕ-Ф60 перед активной поверхностью требуется зона, свободная от металла на расстоянии, равном 3Sn.
5.2 Настройка срабатывания выключателя производится с помощью встроенного многооборотного потенциометра регулировки чувствительности.
5.3 Контроль срабатывания определяется встроенной индикацией состояния  выхода коммутационного элемента, (свечение или погасание светодиода) в зависимости от коммутационной функции.
5.4 При использовании в качестве нагрузки реле  ток удержания в обмотке реле должен превышать остаточный ток выключателя.
6 Комплект поставки

6.1 Комплект поставки на один выключатель содержит:

- выключатель
1 шт.;

- упаковка
1 шт.;

- паспорт
1 шт. 
 на одну отгрузку или по согласованию с заказчиком.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей - 24 месяца со дня отгрузки изделий.

7.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения, при условии возврата вышедших из строя изделий с предполагаемым дефектом для определения причин выхода из строя.

8        Утилизация

    8.1 Утилизацию выключателей производит потребитель

